LED - EINZELBATTERIELEUCHTE, Bus - überwachend

nach DIN EN 60598 - 2 – 22, DIN EN ISO 7010 und DIN EN 62034

Rettungszeichenleuchte

Typ: K2ELL8-4-BU - drahtgebunden

Erkennungsweite: 18 m nach DIN 4844,

Anschlussspannung: 230 V AC + 6 / - 10 %, 50 - 60 Hz,

Temperaturbereich: + 5 ° C bis + 40 ° C,

Schutzart: IP 44,

Schutzklasse: I / II,

Bestückung:

LED - Leuchtmittel, bestückt mit mindestens 4 Stück SMD - LED,

NiCd - Hochtemperatur - Akku,

Einzelbatterieelektronik mit:

- Schnittstelle für Bus - Control - Zentrale: Typ: BCZ-T 6 - __ - 99,

- zwingend integrierter Visualisierungssoftware Typ: BCV-T - 6 - 99,

- geeignet für automatischen Adressenempfang,

- Adressenanzeige über Infrarot - LED,

- ständige Überwachung des Ladestromes,

- Anzeige der Ladeüberwachung mittels grüner LED,

- Folien - Prüftaster,

- 1 min. Nachlaufzeit bei Netzwiederkehr,

automatisches Prüfprogramm:

- dimmbar im Netzbetrieb,

- Netzausfälle müssen auslesbar registriert und gezählt werden,

- Fehler sind im Klartext mit Zeitpunkt „kommt“ und „geht“ zu registrieren,

- Ereignisse sind mit Datum und Uhrzeit insgesamt und selektiert auslesbar darzustellen,

- Überwachung des Lampenstromes im Netz- und Batteriebetrieb,

- automatischer Kurztest, wählbar für „wöchentlich“ und „monatlich“,

mit Festlegung von „Wochentag“, Beginn: „Stunde und Minute“ und Dauer,

- jährlicher Dauertest mit Kapazitätstest, wählbar für „manuelle Auslösung“ und „automatisch“

mit Festlegung von Monat, Tag, Beginn: „Stunde und Minute“ und Dauer,

Brenndauer im Batteriebetrieb:

- 8 Stunden, Akku 4,8 V / 0,75 Ah,

Gehäuse:

Polycarbonat, weiß mit opaler Abdeckwanne und

Piktogramm - Folien - Satz (PU / PL / PR / PO) zum Aufkleben nach DIN 4844,

Hinweissymbole an den Fluchtweg anpassen!

Abmessungen: L = 365 x B = 92 x T = 132 (mm),

Montagearten:

[   ] Decke direkt, Schutzklasse II,

[   ] Wandwinkelmontage, weiß beschichtet (RAL 9016), Schutzklasse I,

[   ] Wandauslegermontage, weiß beschichtet (RAL 9016), Schutzklasse I,

[   ] 0,3 m Pendelpaar mit Deckenbaldachinschiene, weiß (RAL 9016), Schutzklasse I,

[   ] 0,5 m Pendelpaar mit Deckenbaldachinschiene (RAL 9016), Schutzklasse I,

[   ] 1,0 m Pendelpaar mit Deckenbaldachinschiene (RAL 9016), Schutzklasse I,

[   ] Seilabhängung bis 5 m, individuell kürzbar,

mit Deckenbaldachinschiene (RAL 9016), Schutzklasse I,

optionale Ausstattung:

[   ] Treppenhausschaltung (TNA),

- 2 -

- 2 -

Fabrikat: HEINRICH NOTSTROM-ANLAGEN,

____ Stück gesamt

frei Haus liefern:							_________ Euro

Bezugsquelle:	HEINRICH NOTSTROM-ANLAGEN

Emil-Kretschmar-Str. 14

D-09355 Gersdorf

Tel.: 03 72 03 / 65 93 - 0

Fax: 03 72 03 / 4903

www. heinrich-notstromanlagen.de

E-Mail: firma@heinrich-notstromanlagen.de

oder gleichwertig!

Die Gleichwertigkeit der mittleren Leuchtdichte ist nachzuweisen!

Angebotenes Fabrikat: ____________________