LED - EINZELBATTERIELEUCHTE, selbst - überwachend

nach DIN EN 60598 - 2 – 22, DIN 4844 und DIN EN ISO 7010

Rettungszeichen - Scheibenleuchte

Typ: S54ELL-13-SÜ

Es sind nur Scheibenleuchten mit einer max. Gehäusedeckelbreite von 100 mm,

15 mm starke Acrylglasträgerscheibe (Schnittkanten poliert) mit

4 Stück aufsteckbare Wechsel - Piktogramm - Folien (PU / PL / PR / PO)

nach DIN 4844 und 1 Blindfolie, weiß zugelassen!

Erkennungsweite: 32 m nach DIN 4844,

Anschlussspannung: 230 V AC + 6 / - 10 %, 50 - 60 Hz,

Temperaturbereich: + 5 ° C bis + 40 ° C,

Schutzart: IP 40,

Schutzklasse: I,

mittlere Leuchtdichte der Kontrastfarbe im Netzbetrieb: 500 cd/m2,

Bestückung:

LED - Leuchtmittel, bestückt mit mindestens 13 Stück SMD - LED,

NiCd - Hochtemperatur - Akku,

Einzelbatterieelektronik mit:

- ständige Überwachung des Ladestromes,

- Anzeige der Ladeüberwachung mittels grüner LED,

- Folien - Prüftaster,

- 1 min. Nachlaufzeit bei Netzwiederkehr,

- automatischer Wochentest über 5 Minuten,

- automatischer Jahrestest mit Kapazitätstest über die

Nenn - Bemessungsbetriebsdauer im Batteriebetrieb,

- Auswertung der Testergebnisse über die Lade - LED:

Lade - LED leuchtet: „Leuchte funktionstüchtig”,

Lade - LED erloschen: „Batteriebetrieb, keine Netzspannung“

oder „Ladefehler“,

Lade - LED blinkt in kurzem Rhythmus (0,2 sek.):

„Leuchtmittel defekt“,

Lade - LED blinkt in längeren Rhythmus (0,8 sek.):

„Batteriekapazität nicht ausreichend“,

Brenndauer im Batteriebetrieb:

[   ] 3 Stunden, Akku 4,8 V / 0,75 Ah,

[   ] 8 Stunden, Akku 4,8 V / 1,50 Ah,

Gehäuse:

Aluminiumeinbaukörper, Stahlblechabdeckung

weiß beschichtet (RAL 9016),

15 mm starke Acrylglasträgerscheibe (Schnittkanten poliert),

4 Stück aufsteckbare Wechsel - Piktogramm - Folien (PU / PL / PR / PO)

nach DIN 4844 und 1 Blindfolie, weiß.

Hinweissymbole an den Fluchtweg anpassen!

Abmessungen:

Deckenausschnitt:	L = 405 x B =   85 x T =   85 (mm),

Gehäusedeckel:	L = 455 x B = 100 x H =     8 (mm),

Acrylglasträgerscheibe:	L = 346 x B =   15 x H = 184 (mm),

Montageart: Deckeneinbaumontage,

- 2 -

- 2 -

optionale Ausstattungen:

[   ] Sonderfarbe RAL ................,

[   ] Treppenhausschaltung (TNA),

Fabrikat: HEINRICH NOTSTROM-ANLAGEN,

____ Stück gesamt

frei Haus liefern:							_________ Euro

Bezugsquelle:	HEINRICH NOTSTROM-ANLAGEN

Emil-Kretschmar-Str. 14

D-09355 Gersdorf

Tel.: 03 72 03 / 65 93 - 0

Fax: 03 72 03 / 4903

www. heinrich-notstromanlagen.de

E-Mail: firma@heinrich-notstromanlagen.de

oder gleichwertig!

Die Gleichwertigkeit der mittleren Leuchtdichte ist nachzuweisen!

Angebotenes Fabrikat: ____________________