LED - ZENTRALBATTERIELEUCHTE 230 V

nach DIN EN 60598 - 2 – 22, DIN 4844 und DIN EN ISO 7010

Rettungszeichen - Scheibenleuchte

Typ: S71ZLL-13

Es werden nur Scheibenleuchten mit werkzeuglos abnehmbarem Klappprofil,

15 mm starke Acrylglasträgerscheibe (Schnittkanten poliert) mit

4 Stück aufsteckbare Wechsel - Piktogramm - Folien (PU / PL / PR / PO)

nach DIN 4844 und 1 Blindfolie, weiß zugelassen!

Erkennungsweite: 32 m nach DIN 4844,

Netz - Anschlussspannung: 230 V AC + 6 / - 10 %, 50 - 60 Hz,

Batterie - Anschlussspannung: 220 V DC + 25 / - 20 %,

Batterieanschlussleistung:3,9 W,

Temperaturbereich: - 10 ° C bis + 40 ° C,

Schutzart: IP 40,

Schutzklasse: I,

mittlere Leuchtdichte der Kontrastfarbe: 500 cd/m2,

Bestückung:

LED - Leuchtmittel, bestückt mit mindestens: 13 Stück SMD – LED,

LED - EVG 230 V AC/DC, spannungsgeregelt,

Gehäuse:

bestehend aus einen montierbaren und einen abnehmbaren Aluminiumprofil,

weiß pulverbeschichtet (RAL 9016),

15 mm starke Acrylglasträgerscheibe (Schnittkanten poliert),

4 Stück aufsteckbare Wechsel - Piktogramm - Folien (PU / PL / PR / PO)

nach DIN 4844 und 1 Blindfolie, weiß.

Hinweissymbole an den Fluchtweg anpassen!

Abmessungen:

Gehäuse:		L = 351 x B = 38 x H =   57 (mm),

Acrylglasträgerscheibe:	L = 346 x B = 15 x H = 190 (mm),

Montagearten:

[   ] Wandmontage, direkt,

[   ] Wandauslegermontage, weiß beschichtet (RAL 9016),

[   ] Deckenmontage, direkt,

[   ] über Acryl - Deckenschiene,

[   ] 0,3 m – Pendelpaar mit Deckenbaldachinschiene, weiß beschichtet (RAL 9016),

[   ] 0,5 m - Pendelpaar mit Deckenbaldachinschiene (RAL 9016),

[   ] 1,0 m - Pendelpaar mit Deckenbaldachinschiene (RAL 9016),

[   ] Seilabhängung bis 5 m, individuell kürzbar,

mit Deckenbaldachinschiene (RAL 9016),

optionale Ausstattungen:

[   ] Sonderfarbe RAL ................,

[   ] zertifizierte klare Ballschutzabdeckung für Wandmontage,

Fabrikat: HEINRICH NOTSTROM-ANLAGEN,

____ Stück gesamt,

frei Haus liefern:							_________ Euro

- 2 -

- 2 -

Bezugsquelle:	HEINRICH NOTSTROM-ANLAGEN

Emil-Kretschmar-Str. 14

D-09355 Gersdorf

Tel.: 03 72 03 / 65 93 - 0

Fax: 03 72 03 / 4903

www. heinrich-notstromanlagen.de

E-Mail: firma@heinrich-notstromanlagen.de

oder gleichwertig!

Die Gleichwertigkeit der mittleren Leuchtdichte ist nachzuweisen!

Angebotenes Fabrikat: ____________________