LED - EINZELBATTERIELEUCHTE, Bus - überwachend

nach DIN EN 60598 - 2 – 22, DIN 4844, DIN EN ISO 7010 und DIN EN 62034

Rettungszeichen - Scheibenleuchte

Typ: S84ELL-7-BU - drahtgebunden

Es werden nur Scheibenleuchten mit werkzeuglos abnehmbarem Klappprofil,

15 mm starker Acrylglasträgerscheibe (Schnittkanten poliert) mit

4 Stück aufsteckbare Wechsel - Piktogramm - Folien (PU / PL / PR / PO)

nach DIN 4844 und 1 Blindfolie, weiß zugelassen!

Erkennungsweite: 23 m nach DIN 4844,

Anschlussspannung: 230 V AC + 6 / - 10 %, 50 - 60 Hz,

Temperaturbereich: + 5 ° C bis + 40 ° C,

Schutzart: IP 40,

Schutzklasse: I / II,

mittlere Leuchtdichte der Kontrastfarbe im Netzbetrieb: 500 cd/m2,

Bestückung:

LED - Leuchtmittel, bestückt mit mindestens 7 Stück SMD - LED,

NiCd - Hochtemperatur - Akku,

Einzelbatterieelektronik mit:

- Schnittstelle für Bus - Control - Zentrale: Typ: BCZ-T 6 - __ - 99,

- zwingend integrierter Visualisierungssoftware Typ: BCV-T - 6 - 99,

- geeignet für automatischen Adressenempfang,

- Adressenanzeige über Infrarot - LED,

- ständige Überwachung des Ladestromes,

- Anzeige der Ladeüberwachung mittels grüner LED,

- Folien - Prüftaster,

- 1 min. Nachlaufzeit bei Netzwiederkehr,

automatisches Prüfprogramm:

- dimmbar im Netzbetrieb,

- Netzausfälle müssen auslesbar registriert und gezählt werden,

- Fehler sind im Klartext mit Zeitpunkt „kommt“ und „geht“ zu registrieren,

- Ereignisse sind mit Datum und Uhrzeit insgesamt und selektiert auslesbar darzustellen,

- Überwachung des Lampenstromes im Netz- und Batteriebetrieb,

- automatischer Kurztest, wählbar für „wöchentlich“ und „monatlich“,

mit Festlegung von „Wochentag“, Beginn: „Stunde und Minute“ und Dauer,

- jährlicher Dauertest mit Kapazitätstest, wählbar für „manuelle Auslösung“ und „automatisch“

mit Festlegung von Monat, Tag, Beginn: „Stunde und Minute“ und Dauer,

Brenndauer im Batteriebetrieb:

[   ] 3 Stunden, Akku 4,8 V / 0,75 Ah,

[   ] 8 Stunden, Akku 4,8 V / 1,50 Ah,

Gehäuse:

[   ] für Wand- und Deckenanbau (SQ / SD):

bestehend aus einen montierbaren und einen abnehmbaren

Profil aus Polycarbonat, weiß und

15 mm starke Acrylglasträgerscheibe (Schnittkanten poliert),

4 Stück aufsteckbare Wechsel - Piktogramm - Folien (PU / PL / PR / PO)

nach DIN 4844 und 1 Stück Blindfolie, weiß,

Hinweissymbole an den Fluchtweg anpassen!

[   ] für Deckeneinbau (SE):

bestehend aus einen L - Profil aus Polycarbonat mit seitlichen Halteklemmen

und einen abnehmbaren Profil aus Polycarbonat, weiß,

- 2 -

- 2 -

Stahlblechblende, weiß beschichtet (RAL 9016),

15 mm starke Acrylglasträgerscheibe (Schnittkanten poliert),

4 Stück aufsteckbare Wechsel - Piktogramm - Folien (PU / PL / PR / PO)

nach DIN 4844 und 1 Blindfolie, weiß.

Hinweissymbole an den Fluchtweg anpassen!

Abmessungen:

Grundgehäuse (SD / SQ):			L = 255 x B = 53 x H =   80 (mm),

Grundgehäuse Deckeneinbau (SE):		L = 315 x B = 53 x H = 107 (mm),

Blende für Deckeneinbaugehäuse:		L = 355 x B = 72 x H =     7 (mm),

Deckenausschnitt für Deckeneinbaumontage:	L = 320 x B = 55 x H = 110 (mm),

Acrylglasträgerscheibe:				L = 250 x B = 15 x H = 135 (mm),

Montagearten:

[   ] Wandmontage, direkt (SQ), Schutzklasse II,

[   ] Wandauslegermontage, weiß beschichtet (RAL 9016), Schutzklasse I,

[   ] Deckenmontage, direkt (SD), Schutzklasse II,

[   ] Deckeneinbaumontage (SE), Schutzklasse I,

[   ] 0,3 m - Pendelpaar weiß beschichtet (RAL 9016), Schutzklasse I,

[   ] 0,5 m - Pendelpaar (RAL 9016), Schutzklasse I,

[   ] 1,0 m - Pendelpaar (RAL 9016), Schutzklasse I,

[   ] Seilabhängung bis 5 m, individuell kürzbar,

mit Deckenschiene, Schutzklasse I,

optionale Ausstattungen:

[   ] Treppenhausschaltung (TNA),

[   ] zertifizierte klare Ballschutzabdeckung für Wandmontage,

Fabrikat: HEINRICH NOTSTROM-ANLAGEN,

____ Stück gesamt

frei Haus liefern:							_________ Euro

Bezugsquelle:	HEINRICH NOTSTROM-ANLAGEN

Emil-Kretschmar-Str. 14

D-09355 Gersdorf

Tel.: 03 72 03 / 65 93 - 0

Fax: 03 72 03 / 4903

www. heinrich-notstromanlagen.de

E-Mail: firma@heinrich-notstromanlagen.de

oder gleichwertig!

Die Gleichwertigkeit der mittleren Leuchtdichte ist nachzuweisen!

Angebotenes Fabrikat: ____________________