LED - EINZELBATTERIELEUCHTE, selbst - überwachend

nach DIN EN 60598 - 2 - 22

Stufen - Einbauleuchte

Typ: TE1ELL-8-AL-SÜ

Netz - Anschlussspannung: 230 V AC, + 6 / - 10 %, 50 - 60 Hz,

Temperaturbereich: + 5 ° C bis + 40 ° C,

Schutzart: IP 40,

Schutzklasse: I,

Bestückung:

- mit mindestens 8 Stück SMD - LED,

- NiCd - Hochtemperatur - Akku,

- Einzelbatterieelektronik mit:

- ständige Überwachung des Ladestromes,

- Anzeige der Ladeüberwachung mittels grüner LED,

- 1 min. Nachlaufzeit bei Netzwiederkehr,

- automatischer Wochentest über 5 Minuten,

- automatischer Jahrestest mit Kapazitätstest über die

Nenn - Bemessungsbetriebsdauer im Batteriebetrieb,

- Auswertung der Testergebnisse über die Lade - LED:

Lade - LED leuchtet: „Leuchte funktionstüchtig”,

Lade - LED erloschen: „Batteriebetrieb, keine Netzspannung“

oder „Ladefehler“,

Lade - LED blinkt in kurzem Rhythmus (0,2 sek.):

„Leuchtmittel defekt“,

Lade - LED blinkt in längeren Rhythmus (0,8 sek.):

„Batteriekapazität nicht ausreichend“,

Gehäuse:

- Einbauteil: verzinktes Stahlblech,

- Abdeckung: Aluminium, eloxiert,

- opale innenliegende Schutzscheibe,

- Abmessungen:

Bauausschnitt:	L = 205 x T =    80 x T = 45 (mm),

Einbauteil:	L = 200 x H = 100 x T =  40 (mm),

Blende:		L = 215 x H = 108 x T =    7 (mm),

Brenndauer im Batteriebetrieb:

- 3 Stunden, Akku 4,8 V / 0,75 Ah,

Montageart:

- Stufeneinbaumontage,

Fabrikat: HEINRICH NOTSTROM-ANLAGEN,

____ Stück gesamt

frei Haus liefern:							_________ Euro

Bezugsquelle:	HEINRICH NOTSTROM-ANLAGEN

Emil-Kretschmar-Str. 14

D-09355 Gersdorf

Tel.: 03 72 03 / 65 93 - 0

Fax: 03 72 03 / 4903

www. heinrich-notstromanlagen.de

E-Mail: firma@heinrich-notstromanlagen.de

- 2 -

- 2 -

oder gleichwertig!

Die Gleichwertigkeit ist nachzuweisen!

Angebotenes Fabrikat: ____________________