LED - EINZELBATTERIELEUCHTE, Funk - Bus - überwachend

nach DIN EN 60598 - 2 – 22, DIN 4844, DIN EN ISO 7010 und DIN EN 62034

Rettungszeichenleuchte

Typ: A1ELL-7-13-FB - Funkbus

Erkennungsweite: 24 m nach DIN 4844,

Anschlussspannung: 230 V AC + 6 / - 10 %, 50 - 60 Hz,

Temperaturbereich: + 5 ° C bis + 40 ° C,

Schutzart: IP 40,

Schutzklasse: I,

mittlere Leuchtdichte der Kontrastfarbe im Netzbetrieb: 500 cd/m2,

Funkbus:

- Kommunikation mit der Zentrale im Batteriebetrieb ist zwingend vorgeschrieben,

- Frequenzband: 868 MHz,

- 8 Funkkanäle an Leuchtenelektronik wählbar,

- Schnittstelle zur Bus - Control - Zentrale: über externen Koordinator,

- interne Antenne,

- max. Reichweite 30 m in Sichtkontakt,

- Kommunikation im Batteriebetrieb mit der Zentrale ist zwingend vorgeschrieben!

Bestückung:

LED - Leuchtmittel, bestückt mit mindestens:

bei Wandmontage:	  7 Stück SMD - LED

bei Deckenmontage:	13 Stück SMD - LED,

NiCd - Hochtemperatur - Akku,

Einzelbatterieelektronik mit:

- Schnittstelle für Bus - Control - Zentrale: Typ: BCZ-T 6 - __ - 99,

- zwingend integrierter Visualisierungssoftware Typ: BCV-T - 6 - 99,

- geeignet für automatischen Adressenempfang,

- Adressenanzeige über Infrarot - LED,

- ständige Überwachung des Ladestromes,

- Anzeige der Ladeüberwachung mittels grüner LED,

- Folien - Prüftaster,

- 1 min. Nachlaufzeit bei Netzwiederkehr,

automatisches Prüfprogramm:

- dimmbar im Netzbetrieb,

- Netzausfälle müssen auslesbar registriert und gezählt werden,

- Fehler sind im Klartext mit Zeitpunkt „kommt“ und „geht“ zu registrieren,

- Ereignisse sind mit Datum und Uhrzeit insgesamt und selektiert auslesbar darzustellen,

- Überwachung des Lampenstromes im Netz- und Batteriebetrieb,

- automatischer Kurztest, wählbar für „wöchentlich“ und „monatlich“,

mit Festlegung von „Wochentag“, Beginn: „Stunde und Minute“ und Dauer,

- jährlicher Dauertest mit Kapazitätstest, wählbar für „manuelle Auslösung“ und „automatisch“

mit Festlegung von Monat, Tag, Beginn: „Stunde und Minute“ und Dauer,

Brenndauer im Batteriebetrieb:

[   ] 3 Stunden, Akku 4,8 V / 0,75 Ah,

[   ] 8 Stunden, Akku 4,8 V / 1,50 Ah,

Gehäuse:

Aluminiumprofil, eloxiert mit abgerundeten Zinkdruckgussecken,

opale Scheiben mit Hinweissymbole (PU / PL / PR / PO) nach DIN 4844,

Hinweissymbole an den Fluchtweg anpassen!

Abmessungen: L = 260 x B = 140 x T = 100 (mm),

- 2 -

- 2 -

Montagearten:

[   ] Wandmontage, direkt

[   ] mit Wandausleger, eloxalsilber beschichtet (RAL 0151),

[   ] Deckenmontage direkt,

[   ] über Acryl - Deckenschiene,

[   ] 0,3 m - Pendelpaar mit Deckenbaldachinschiene (RAL 0151),

[   ] 0,5 m - Pendelpaar mit Deckenbaldachinschiene (RAL 0151),

[   ] 1,0 m - Pendelpaar mit Deckenbaldachinschiene (RAL 0151),

[   ] Seilabhängung bis 5 m, individuell kürzbar,

mit Deckenbaldachinschiene (RAL 0151),

optionale Ausstattungen:

[   ] zertifizierte klare Ballschutzabdeckung für Wandmontage,

[   ] Erweiterung auf IP 44, nur bei Direktmontage

[   ] Sonderfarbe RAL ................,

[   ] Treppenhausschaltung (TNA)

Fabrikat: HEINRICH NOTSTROM-ANLAGEN,

____ Stück gesamt

frei Haus liefern:							_________ Euro

Bezugsquelle:	HEINRICH NOTSTROM-ANLAGEN

Emil-Kretschmar-Str. 14

D-09355 Gersdorf

Tel.: 03 72 03 / 65 93 - 0

Fax: 03 72 03 / 4903

www. heinrich-notstromanlagen.de

E-Mail: firma@heinrich-notstromanlagen.de

oder gleichwertig!

Die Gleichwertigkeit der mittleren Leuchtdichte ist nachzuweisen!

Angebotenes Fabrikat: ____________________