LED - EINZELBATTERIELEUCHTE, Bus - überwachend

nach DIN EN 60598 - 2 - 22 und DIN EN 62034

Sicherheitsleuchte

zum Ausleuchten der Rettungswege und Antipanikflächen

Typ: C3ELL-Si-13-BU

Anschlussspannung: 230 V AC + 6 / - 10 %, 50 - 60 Hz,

Temperaturbereich: + 5 ° C bis + 40 ° C,

Schutzart: IP 40,

Schutzklasse: II bei Direktmontage, I bei Pendelmontage,

Lichtstrom: 140 lm,

Ausleuchtung gemäß Lichtverteilungskurve und Abstandstabellen,

Bestückung:

- mit mindestens 13 Stück SMD - LED,

- NiCd - Hochtemperatur - Akku,

- Einzelbatterieelektronik mit:

- Schnittstelle für Bus - Control - Zentrale: Typ: BCZ-T 6 - __ - 99,

- zwingend integrierter Visualisierungssoftware Typ: BCV-T - 6 - 99,

- geeignet für automatischen Adressenempfang,

- Adressenanzeige über Infrarot - LED,

- ständige Überwachung des Ladestromes,

- Anzeige der Ladeüberwachung mittels grüner LED,

- Folien - Prüftaster,

- 1 min. Nachlaufzeit bei Netzwiederkehr,

automatisches Prüfprogramm:

- dimmbar im Netzbetrieb,

- Netzausfälle müssen auslesbar registriert und gezählt werden,

- Fehler sind im Klartext mit Zeitpunkt „kommt“ und „geht“ zu registrieren,

- Ereignisse sind mit Datum und Uhrzeit insgesamt und selektiert auslesbar darzustellen,

- Überwachung des Lampenstromes im Netz- und Batteriebetrieb,

- automatischer Kurztest, wählbar für „wöchentlich“ und „monatlich“,

mit Festlegung von „Wochentag“, Beginn: „Stunde und Minute“ und Dauer,

- jährlicher Dauertest mit Kapazitätstest, wählbar für „manuelle Auslösung“ und „automatisch“

mit Festlegung von Monat, Tag, Beginn: „Stunde und Minute“ und Dauer,

Brenndauer im Batteriebetrieb:

[   ] 3 Stunden, Akku       4,8 V / 2,50 Ah,

[   ] 8 Stunden, Akku 2 x 4,8 V / 2,50 Ah,

Gehäuse:

- Polycarbonat, hellgrau mit prismatischer Abdeckwanne,

- Abmessungen: L = 370 x H = 170 x T = 80 (mm),

Montagearten:

[   ] Wandmontage, direkt,

[   ] Deckenmontage direkt,

[   ] mit Deckeneinbaurahmen, weiß (RAL 9016),

[   ] 0,3 m - Pendelpaar mit Deckenbaldachinschiene, weiß (RAL 9016),

[   ] 0,5 m - Pendelpaar mit Deckenbaldachinschiene (RAL 9016),

[   ] 1,0 m - Pendelpaar mit Deckenbaldachinschiene (RAL 9016),

[   ] Seilabhängung bis 5 m, individuell kürzbar,

mit Deckenbaldachinschiene (RAL 9016),

optionale Ausstattungen:

[   ] Sonderfarbe RAL ................, für Deckeneinbaurahmen, Deckenschiene, Pendelpaar,

[   ] Treppenhausschaltung (TNA),

[   ] zertifizierte klare Ballschutzabdeckung für Direktmontage,

- 2 -

- 2 -

Fabrikat: HEINRICH NOTSTROM-ANLAGEN,

____ Stück gesamt

frei Haus liefern:							_________ Euro

Bezugsquelle:	HEINRICH NOTSTROM-ANLAGEN

Emil-Kretschmar-Str. 14

D-09355 Gersdorf

Tel.: 03 72 03 / 65 93 - 0

Fax: 03 72 03 / 4903

www. heinrich-notstromanlagen.de

E-Mail: firma@heinrich-notstromanlagen.de

oder gleichwertig!

Die lichttechnische Gleichwertigkeit ist nachzuweisen!

Angebotenes Fabrikat: ____________________