LED - EINZELBATTERIELEUCHTE, Funk - Bus - überwachend

nach DIN EN 60598 - 2 - 22 und DIN EN 62034

Sicherheitsleuchte

für Wandanbau

zum Ausleuchten der Rettungswege

Typ: G81ELL-s-2-FB-Funkbus

Netz - Anschlussspannung: 230 V AC + 6 / - 10 %, 50 - 60 Hz,

Temperaturbereich: + 5 ° C bis + 40 ° C,

Schutzart: IP 65,

Schutzklasse: I,

Lichtstrom: 375 lm,

Ausleuchtung gemäß Lichtverteilungskurve und Abstandstabellen,

Funkbus:

- Kommunikation mit der Zentrale im Batteriebetrieb ist zwingend vorgeschrieben,

- Frequenzband: 868 MHz,

- 8 Funkkanäle an Leuchtenelektronik wählbar,

- Schnittstelle zur Bus - Control - Zentrale: über externen Koordinator,

- interne Antenne,

- max. Reichweite 30 m in Sichtkontakt,

Bestückung:

- mit mindestens 2 Stück Power - LED,

- mit symmetrischer Lichtverteilung,

- NiCd - Hochtemperatur - Akku,

- Einzelbatterieelektronik mit:

- Schnittstelle für Bus - Control - Zentrale: Typ: BCZ-T 6 - __ - 99,

- zwingend integrierter Visualisierungssoftware Typ: BCV-T - 6 - 99,

- geeignet für automatischen Adressenempfang,

- Adressenanzeige über Infrarot - LED,

- ständige Überwachung des Ladestromes,

- Anzeige der Ladeüberwachung mittels grüner LED,

- 1 min. Nachlaufzeit bei Netzwiederkehr,

automatisches Prüfprogramm:

- dimmbar im Netzbetrieb,

- Netzausfälle müssen auslesbar registriert und gezählt werden,

- Fehler sind im Klartext mit Zeitpunkt „kommt“ und „geht“ zu registrieren,

- Ereignisse sind mit Datum und Uhrzeit insgesamt und selektiert auslesbar darzustellen,

- Überwachung des Lampenstromes im Netz- und Batteriebetrieb,

- automatischer Kurztest, wählbar für „wöchentlich“ und „monatlich“,

mit Festlegung von „Wochentag“, Beginn: „Stunde und Minute“ und Dauer,

- jährlicher Dauertest mit Kapazitätstest, wählbar für „manuelle Auslösung“ und „automatisch“

mit Festlegung von Monat, Tag, Beginn: „Stunde und Minute“ und Dauer,

Brenndauer im Batteriebetrieb:

[   ] 3 Stunden, Akku 4,8 V / 2,50 Ah,

[   ] 8 Stunden, Akku 4,8 V / 2,50 Ah,

Gehäuse:

- Aluminium, strukturweiß beschichtet (RAL 9003),

- Abmessungen: B = 206 x H = 201 x T = 85 (mm),

Montageart:

- Wandanbau,

- 2 -

- 2 -

optionale Ausstattungen:

[   ] Treppenhausschaltung (TNA),

[   ] Sonderfarben nach RAL ……..,

[   ] 15 mm starke Acryl - Platte zwischen Wand und Leuchte,

[   ] Akkuheizung für Umgebung mit möglichen

Temperaturen bis - 25 ° C,

Fabrikat: HEINRICH NOTSTROM-ANLAGEN,

____ Stück gesamt

frei Haus liefern:							_________ Euro

Bezugsquelle:	HEINRICH NOTSTROM-ANLAGEN

Emil-Kretschmar-Str. 14

D-09355 Gersdorf

Tel.: 03 72 03 / 65 93 - 0

Fax: 03 72 03 / 4903

www. heinrich-notstromanlagen.de

E-Mail: firma@heinrich-notstromanlagen.de

oder gleichwertig!

Die lichttechnische Gleichwertigkeit ist nachzuweisen!

Angebotenes Fabrikat: ____________________